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	         20.03.2023
	№
	105
	
	Главному государственному инспектору ОНДиПР по городу  Магнитогорску и Верхнеуральскому  району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области 
С.М. Герасимову .
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	На
	Представление №31/32/33/34
	от
	
03.03.2023
	
	

	
	
	
	
	
	



В ответ на представление № 31/32/33/34 от 03.03.2023г.  об устранении причин и условий способствующих совершению административного правонарушения, приняты меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности выявленных в ходе мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности. 
            Разработан план мероприятий по устранению указанных нарушений.

	№ п/п
	Выявленные нарушения.
	Исполнитель
	Сроки.

	1.
	2.
	3.
	4.

	
	По адресу:ул.Лесопарковая,д.99
	
	

	1. 
	На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара.
Данный алгоритм устанавливался требованиями:
- НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты;
- СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя , не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.
Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС -  СП484.1311500.2020.
	

Зам.директора по АХР.
Разина Н.П.

	

Монтаж АПС по мере финансирования.

	1. 
	Дверь ведущая в подвальное помещение, в южном крыле здания (помещение первого этажа № 55 по техническому паспорту) выполнена из железа. Не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности.
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П.

	

Март 2023г.
выполнено

	1. 
	Не обеспечен требуемый класс пожарной опасности строительных конструкций принятому классу конструктивной пожарной опасности здания, а именно, металлические косоуры имеют неопределенный класс пожарной опасности. Документы подтверждающие класс пожарной опасности не предоставлены.

	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П.

	
Май 2023г. выполнено


	1. 
	Помещение вентеляционной камеры, не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа от помещения архива. Люк разделяющий помещения выполнен из дерева, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности.
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	
Март 2023г.
выполнено

	1. 
	Не обеспечено на дверях эвакуационных выходов (двери ведущие на лестничную клетку в северном крыле здания)  исправное состояние приспособлений для самозакрывания.
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	
 Май  2026г.


	1. 
	Нарушена целостность противопожарной двери, не обеспечено исправное состояние дверной ручки, отсутствует уплотнение в притворах в двери отделяющей помещение пищеблока (помещение первого этажа № 30 по техническому паспорту)
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	
Март 2023г.
выполнено

	1. 
	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения подвального помещения с актовым залом (подвальное помещение № 27 по техническому паспорту)
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	

Апрель 2023г.

выполнено

	1. 
	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения противопожарной двери (помещение второго этажа № 34 по техническому паспорту) с электрическими проводами
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	

выполнено

	1. 
	В здании техникума, на путях эвакуации (помещения по техническому паспорту № 23 подвальное помещение, № 40 второй этаж) используются напольные покрытия,  неопределённого класса пожарной опасности (деревянный пол). Документы подтверждающие класс пожарной опасности не определен.
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	

Август 2023г.
выполнено

	1. 
	На втором этаже объекта защиты нарушена целостность противопожарной двери, не обеспечено исправное состояние дверной ручки, отсутствует уплотнение в притворах в двери отделяющей помещение техникума от мастерских (помещение второго этажа № 2 по техническому паспорту).

	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П.
	

Август 2023г.

выполнено

	1
	По адресу: ул. Лесопарковая, 99/1
	
	

	1. 
	На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара.
Данный алгоритм устанавливался требованиями:
- НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты;
- СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.
Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС -  СП484.1311500.2020.
	


Зам.директора по АХР.
Разина Н.П.
	
Монтаж АПС
по мере финансирования.

	1. 
	Локальные планы эвакуации не соответствуют требованиям, а именно выполнены на обычной бумаге.
 
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	Октябрь 2023г.

выполнено

	1. 
	В здании общежития пожарные шкафы изготовлены и дерева.

	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	Декабрь 2023 г.

выполнено

	
	По адресу: ул. Советская, 106, Литер Б
	
	

	1. 
	На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно: проект смонтированной и эксплуатируемой АПС и СОУЭ;  
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П.
	
Изготовление проектно-сметной документации на установку  АПС

	1. 
	На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет) Акт контрольного опробования № С 019600  от 29.11.2007
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	
Монтаж АПС по мере финансирования

	1. 
	Регламент технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств.
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	 
Монтаж АПС по мере финансирования


	1. 
	На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара.
Данный алгоритм устанавливался требованиями:
- НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты;
- СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.
Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС -  СП484.1311500.2020.
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	 
Монтаж АПС по мере финансирования

	1. 
	Локальные планы эвакуации не соответствуют требованиям, а именно выполнены на обычной бумаге.

	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	 Октябрь 2023г.
выполнено

	1. 
	В здании общежития пожарные шкафы изготовлены и дерева.

	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	Декабрь 2023 г.
выполнено

	1. 
	Не организовано ежегодное проведение испытаний  огнезащитного покрытия чердачных помещений. (Предоставлен акт  проверки выполненной огнезащитной обработки чердачных помещений от 12.10.2015)
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	Май 2023г.


выполнено

	
	По адресу: ул. Советская, 106, Литер А
	
	

	1. 
	На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно: проект смонтированной и эксплуатируемой АПС и СОУЭ;  
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	Изготовление проектно-сметной документации на установку АПС

	1. 
	На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет) Акт контрольного опробования № С 017934  от 11.03.2008
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	 Изготовление проектно-сметной документации на установку АПС.

	1. 
	Регламент технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	 Монтаж АПС по мере финансирования


	1. 
	Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	

Ноябрь 2026г.

	1. 
	На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара.
Данный алгоритм устанавливался требованиями:
- НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты;
- СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.
Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС -  СП484.1311500.2020. 
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	Монтаж АПС по мере финансирования

	1. 
	Помещение пищеблока, не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа от помещений лестничной клетки. Дверь выполнен из дерева, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности. 

	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	
Март 2023г.
выполнено

	1. 
	В помещении техникума не обеспечено расположение речевых оповещателей таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. (В кабинетах на 2-м этаже звуковое оповещение о пожаре не слышно).
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	

выполнено 

	1. 
	Не организовано ежегодное проведение испытаний  огнезащитного покрытия чердачных помещений. (Предоставлен акт  проверки выполненной огнезащитной обработки чердачных помещений от 12.10.2015)
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	Май 2023г выполнено
.

	1. 
	На объекте защиты нарушена целостность противопожарных дверей, не обеспечено исправное состояние дверной ручки, отсутствует уплотнение в притворах в двери (помещение пищеблока)
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	Август 2023г.
выполнено


	1. 
	В подвальном помещении (под помещениями пищеблока), организованы складские помещения, не имеющие категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	
 выполнено

	1. 
	В помещениях учебного блока в левом крыле на 2 этаже дверь выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки и марша (0,67м). Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям. 
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	
 По мере финансирования.




	1. 
	В помещениях учебного блока в левом крыле на 3 этаже дверь выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки и марша (0,61м). Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям.
	Зам.директора по АХР.
Разина Н.П
	
По мере финансирования.





